## 工程量
茂名港博贺新港区东区化工码头工程检测工程量
序号 | 构件名称 | 构件数量 | 检验项目 | 抽检比例 | 单位 | 工程量
1 | 基础 | 3个泊位 | 基床完整性 | 根据广东省水运工程质量监督工作指南，每泊位基床选取10个断面，每个断面检测两处 | 断面 | 30
2 | 管架 | 共12类构件 | 涂层厚度 | 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）的要求，涂层厚度按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件，每件测5处 | 构件 | 30
3 |  |  | 涂层附着力 | 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）的要求，涂层粘结力按构件数抽查1%,且同类构件不应少于3件,每件测3处 | 组 | 12
4 | 单体建筑物 | 3个单体建筑物（变电所及控制室、应急设备库、泡沫间） | 结构实体位置与尺寸偏差 | 依据GB-50204-2015-混凝土结构工程施工质量验收规范附录F ，梁、柱应抽取构件数量的1%，且不应少于3个构件；墙、板、层高应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3间 | 构件（间） | 9
5 |  |  | 回弹法 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239-2015）3.3.1规定，主要混凝土结构的混凝土强度抽检样本数量为：桩、梁、板等构件抽检数量为1%~2%且不少于5件 | 测区 | 750
6 |  |  | 钢筋保护层厚度 | 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）中附录E规定，对悬挑构件之外的梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验 | 构件 | 75
7 | 钢引桥 | 4座 | 焊缝无损检测 | 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）中附录F的要求，焊缝无损探伤的第三方监检，由业务委托第三方资质单位进行抽检，一级焊缝按照不少于被检焊缝处数的20%进行抽检 | m | 1099.35